## Feuille1
numéro | 1: date incident | 2: site | 3: tranche | palier | titre
1 | 1990-03-03 | Blayais | 4 | 900 | Remplissage du secondaire du générateur de valeur n° 2 avant le bouchage du tube extrait. Fuite secondaire/primaire, dilution.
2 | 1990-08-22 | Tricastin | 1 | 900 | Découverte fortuite, lors d'un essai, du non-percement d'un diaphragme du circuit de décompression (U5) de l'enceinte.
| 1990-08-22 | Tricastin | 2 | 900 | Non percement d'un diaphragme du circuit de décompression (U5) de l'enceinte.
| 1990-08-22 | Chinon B | 3 | 900 | Non percement d'un diaphragme du circuit de décompression (U5) de l'enceinte.
| 1990-08-22 | Golfech | 1 | 1300 | Percement à un mauvais alésage (20 au lieu de 76) du diaphragme du circuit de décompression (U5) de l'enceinte.
| 1990-08-23 | Penly | 1 | 1300 | Présence d'une bague entretoise à la place d'un diaphragme sur le circuit de décompression (U5) de l'enceinte.
| 1990-08-23 | Cattenom | 3 | 1300 | Présence d'une bague entretoise au lieu du diaphragme sur le circuit de décompression (U5) de l'enceinte.
3 | 1990-09-23 | Cattenom | 1 | 1300 | Anomalies de montage des filtres des puisards RIS/EAS.
| 1990-09-26 | Golfech | 1 | 1300 | Anomalies de montage des filtres situés dans les puisards RIS/EAS.
4 | 1991-02-18 | Gravelines | 6 | 900 | Blocage en position fermée des soupapes RRI130 & 131VN (prévues pour protéger les échangeurs de "l'effet chaudière").
5 | 1991-05-30 | Paluel | 2 | 1300 | Décollement de peinture dans les puisards RIS011BA & 012BA.
6 | 1991-06-12 | Cattenom | 4 | 1300 | La protection ATWS n'a pas provoqué l'arrêt automatique du réacteur au cours d'un essai de basculement de TPA.
7 | 1991-07-05 | Saint-Alban | 1 | 1300 | Fissures sur la canalisation principale de chacune des files A & B de l'EAS (aspersion enceinte).
8 | 1991-07-10 | Belleville | 2 | 1300 | Dilution du circuit primaire, au cours de l'essai de la vanne RIS224VP, et débordement au plan de joint de la cuve.
9 | 1991-07-02 | Paluel | 0 | 1300 | Indication de fissurations sur certains piquages RIS & EAS (prolongation sur tuyauterie) sur les tr 1, 2, 3 & 4.
10 | 1991-09-13 | Fessenheim | 1 | 900 | Indication hors critères sur la soudure d'un piquage 20"/32" (soupape de protection) d'une ligne vapeur.
11 | 1991-09-23 | Bugey | 3 | 900 | Détection d'une fuite sur le couvercle de la cuve lors de l'épreuve hydraulique du circuit primaire (206bar).
12 | 1992-01-22 | Dampierre | 1 | 900 | Présence de tapes pleines en aval des ventilateurs DVC003 & 004VA alors qu'ils sont requis.
13 | 1992-08-18 | Cattenom | 1 | 1300 | Découverte d'un filtre à mailles fines dans le puisard du compartiment de transfert dans le bâtiment réacteur.
14 | 1993-01-20 | Paluel | 2 | 1300 | Démarrage ASG et blocage à 50% de la vanne GCT10VV lors d'un essai périodique, gradient de refroidissement >56°C.
15 | 1994-01-29 | Bugey | 5 | 900 | Fluctuation des paramètres de fonctionnement des pompes RRA alors que le niveau primaire est de 8,96m (débit RRA >1100m3/h) pendant 7h45mn (jusqu'à l'appoint d'eau).
16 | 1994-06-03 | Tricastin | 4 | 900 | Plusieurs dépassements de la limite "très basse du groupe R" ont été constatés entre le 19/5 et le 3/6 (suivi de charge), non respect des spécifications techniques.
17 | 1996-04-06 | Belleville | 1 | 1300 | Arrêt automatique par "puissance linéique élevée" suite à l'insertion du groupe G2 en-dessous du groupe G1 (essai de manoeuvrabilité), blocage grappe M14.
18 | 1996-05-13 | Blayais | 2 | 900 | 10 tirants de butées antisismiques du puits de cuve trouvés desserrés, une tige sur la butée DYWIDAG 1A inexistante.
| 1996-06-04 | Tricastin | 2 | 900 | Non conformité du système de butées antisismiques du puits de cuve.
| 1996-07-02 | Dampierre | 8 | 900 | Tirants de serrage des butées latérales de puits de cuve desserrés et/ou bloqués.
| 1996-06-06 | Chinon B | 3 | 900 | Tirants de serrage des butées latérales de puits de cuve desserrés.
| 1996-08-06 | Blayais | 1 | 900 | Tirants de serrage des butées latérales de puits de cuve desserrés.
| 1996-08-20 | Dampierre | 9 | 900 | Tirants de serrage des butées latérales de puits de cuve dessérés et/ou bloqués
| 1996-09-06 | Blayais | 3 | 900 | Non conformité du système de butées antisismiques du puits de cuve.
| 1996-06-06 | Saint-Laurent B | 2 | 900 | Non conformité du système de butées antisismiques du puits de cuve.
| 1996-09-27 | Chinon B | 4 | 900 | Non conformité du système de butées antisismiques du puits de cuve.
| 1996-06-18 | Blayais | 4 | 900 | Tirants de serrage des butées latérales de puits de cuve desserés
| 1997-04-28 | Dampierre | 2 | 900 | Tirants de serrage des butées latérales de puits de cuve desserrés
19 | 1997-05-27 | Dampierre | 4 | 900 | Défauts localisés sur les lignes d'injection de sécurité.
20 | 1997-11-05 | Dampierre | 1 | 900 | Fissuration de la ligne d'injection de sécurité branche chaude 1, phénomène de type "Farley-Tihange".
21 | 1998-05-12 | Civaux | 1 | 1450 | Brèche sur le circuit RRA voie A en aval de la RRA71VP au niveau du by-pass du réfrigérant
22 | 1998-06-11 | Belleville | 2 | 1300 | Démarrage de l'aspersion enceinte, isolement enceinte phase 2 et arrêt automatique du réacteur avec blocage de la grappe H12 du groupe G1.
23 | 1998-10-22 | Cattenom | 2 | 1300 | Démarrage automatique des turbo-pompes ASG voie A et voie B par manque tension LHB.
24 | 1999-03-11 | Tricastin | 1 | 900 | Incident d'irradiation d'un technicien dans le local puits de cuve, de 340 mSv
25 | 1999-03-31 | Nogent | 2 | 1300 | Vannes thermostatiques LHP220VR et LHQ130VR hors service
26 | 1999-12-27 | Blayais | 1 | 900 | Conséquences de la tempête du 27/12/99 sur la tranche 1
| 1999-12-27 | Blayais | 2 | 900 | Conséquences de la tempête du 27/12/99 sur la tranche 2
27 | 2000-06-21 | Dampierre | 2 | 900 | Indisponibilité des 2 files ISBP pendant 7 h due à la fermeture des vannes RIS 061 et 062 VP
| 2000-06-29 | Bugey | 0 | 900 | Indisponibilité des 2 files ISBP due à la fermeture prématurée des vannes RIS 061 et 062 VP
| 2000-06-29 | Tricastin | 0 | 900 | Indisponibilité des 2 files ISBP dûe à la fermeture prématurée des vannes RIS 061 et 062 VP
28 | 2000-11-23 | Tricastin | 3 | 900 | Indisponibilité partielle de la fonction IS, tranche en AN/GV
29 | 2000-05-23 | Bugey | 4 | 900 | Niveau d'eau insuffisant dans les tuyauteries de recirculation EAS
30 | 2001-04-02 | Dampierre | 4 | 900 | Erreur produite dans le déroulement des séquences côté BK lors du rechargement
31 | 2002-01-21 | Flamanville | 2 | 1300 | AAR sur ouverture du disjoncteur LGA001JA - Perte simultanée du controbloc voie A et des tableaux électriques 6,6 kV secouru et non secourus voie A
32 | 2001-03-12 | Tous sites REP 1300 |  | 1300 | Risque de blocage par effet chaudière des vannes de puisards RIS009 et 010VP des tranches du palier P'4.
33 | 2003-12-24 | Tous sites REP |  |  | Risque de colmatage des filtres des puisards.
34 | 2004-03-22 | Tous sites REP |  |  | Ecart de conformité de coffrets de raccordements K1.
35 | 2005-12-09 | Tous sites REP 900 |  | 900 | Vibrations des moteurs des pompes RIS BP et EAS.
36 | 2009-12-01 | Cruas | 4 | 900 | Passage à l'état de repli du réacteur par perte totale de la source froide.